## Eingabetabelle
Projekt:
1) | Definition der Situation
1.1) | Oberflächenentwässerung von mineralölverschmutztem Regenwasser
| Projizierte Freifläche A1 |  |  |  | m² | 0 | 0
Regenauffangflächen (Strassen, Tankstellen usw.), auf denen nur geringe Mengen an Schmutz durch Straßenverkehr anfällt
| Projizierte Freifläche A2 |  |  |  | m² |  | 0
Regenauffangflächen (Fahrzeugabstellflächen)
| Überdachte, seitlich offene Flächen A3 |  |  |  | m² |  | 0
Fläche des Schlagregens (Parkhaus)
| Regenspende i |  |  |  | l/s.ha |  | 0
Die Regenspende i ist von den örtlichen Regendaten abhängig und ist entsprechend der behördlichen Auflagen anzusetzen.
| Dichte der zu erwartenden Leichtflüssigkeit |  |  |  | kg/dm³
|  | (siehe Dichte-Tabelle) | Dichte γ = | bis 0,85 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,90 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,95 kg/dm³
1.2) | Objektsentwässerung von mineralölverschmutztem Betriebsabwasser
gewerbliches Abwasser aus industriellen Prozessen, Fahrzeugwaschanlagen, Werkstätten, HD-Reiniger
| Dichte der zu erwartenden Leichtflüssigkeit |  |  |  | kg/dm³
|  | (siehe Dichte-Tabelle) | Dichte γ = | bis 0,85 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,90 kg/dm³
|  |  | Dichte γ = | bis 0,95 kg/dm³
| Anfallstellen | [5 empty] | 0
|  | Auslaufventile | DN 15 / 1/2" |  | Stk. | 0 | 0 | 600 | 0
|  |  | DN 20 / 3/4" |  | Stk. | 0 | 0 | 600 | 0
|  |  | DN 25 / 1" |  | Stk. | 0 | 0 | 600 | 0
|  |  | Versorgungsdruck |  | bar
|  | Autowaschanlagen |  |  | Stk. |  | 0 | 5000 | 0
|  | Hochdruckreinigungsgeräte |  |  | Stk. | 0 | 0 | 600 | 0
0
|  | Waschplatz für Lkw, Bau-u. landwirtschaftl. Maschinen |  |  | ja=1 |  | 0 |  | 0
gewählter Erschwernisfaktor fx (siehe Erschwernisfaktortabelle)
| gewähltes Schlammfangvolumen fst |  |  |  | l / NS
1.3) | Schutz von auslaufenden Flüssigkeiten im Objektsbereich
die maximal zu erwartende auslaufende Leichtflüssigkeitsmenge ist anzugeben (zB. bei Lagerung von Ölfässern)
l/s
Projizierte Freifläche A1
Hier wird die Summe aller projizierten Freiflächen in [m²] eingegeben, die über den Mineralölabscheider geleitet werden. Die zu erwartende Leichtflüssigkeitsmenge ist als gering zu bezeichnen.
Projizierte Freifläche A2
Hier wird die Summe aller projizierten Freiflächen in [m²] eingegeben, die über den Mineralölabscheider geleitet werden. Die zu erwartende Leichtflüssigkeitsmenge ist als gering zu bezeichnen.
Überdachte, seitlich offene Freifläche A3
Hier wird die Summe der Schlagregenflächen in [m²] von überdachten Flächen eingegeben. Sie errechnet sich:
A3 = Σ längste Schlagregenseite x Raumhöhe
Regenspende i
Es ist die örtliche Regenspende eines mind. jährlichen Regenereignisses in [l/s.ha] eingegeben. 150l/s.ha sollten jedoch nicht unterschritten werden.
Dichte der zu erwartenden Leichtflüssigkeit
Alle auftretenden Leichtflüssigkeiten sind festzulegen. Mittels der Dichtetabelle wird die Dichte jeder Leichtflüssigkeit bestimmt. Der höchste Dichtewert ist in der Eingabetabelle einzusetzen.
Anfallstelle - Auslaufventile
Hier werden alle Wasseranschlüsse, die gleichzeitig verwendet werden können, eingetragen. Wird ein Anschluss ausschließlich für z.b.ein HD-Gerät oder Autowaschanlage verwendet, so ist dieser nicht den Auslaufventilen zuzuordnen, sondern ist eigens zu betrachten.
Liegt der Versorgungsdruck über 4 bar, so ist dieser ebenso einzutragen.
Anfallstelle - Autowaschanlage
Die Anzahl der Autowaschanlagen, die gleichzeitig verwendet werden können, ist hier einzutragen.
Anfallstelle - Hochdruckreinigungsgeräte
Die Anzahl der HD-Geräte, die gleichzeitig verwendet werden können, ist hier einzutragen.
Waschplatz für Lkw, Bau-u. landwirtschaftl. Maschinen
Werden auf dem Waschplatz Lkw's, Bau-u. landwirtschaftliche Maschinen gereinigt, so ist in das Feld eine 1 einzutragen.
gewählter Erschwernisfaktor fx Beachten Sie bei der NS-Berechnung des Mineralölabscheiders laut EN858-2, dass dieser bei der EN-Prüfung nur mit Heizöl Extraleicht geprüft wird und in der EN858-2 der Mindesterschwernisfaktor mit 2 festgelegt wurde. Bei offensichtlich starkem Schmutzanfall sollte der Erschwernisfaktor jedoch laut Erschwernisfaktortabelle (Erschwernisfaktor-Schlammfangvolumen) angesetzt werden, um die geforderten Grenzwerte hinsichtlich des Restölgehaltes im Abwasser einhalten zu können. Sie haben die Möglichkeit einen Schmutzfaktor fx >2 in der Eingabetabelle festzulegen. Wird kein Schmutzfaktor eingegeben, so wird mit dem Schmutzfaktor laut EN858-2 gerechnet.
Schutz von auslaufenden Flüssigkeiten im Objektsbereich
Hier sollte der max. Abflusswert in [l/s]eingetragen werden, der durch unvorhergesehene auslaufende Flüssigkeiten entstehen kann z.b. Leichtflüssigkeitsauslauf bei Lagerung von undichten Ölfässern.
Anmerkung:
Das Berechnungsprogramm wird vom Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wurde unter Beachtung der aktuellen gültigen Normen und von Erfahrungswerten mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt der Verband keine Haftung dafür, dass das Berechnungsprogramm fehlerfrei ist oder es den Anforderungen des Benutzers genügt.
gewähltes Schlammfangvolumen fst
Hier kann das Schlammfangvolumen frei gewählt werden. Bei starkem Schlammanfall sollte das Volumen von 400 bis 600 l/NS gewählt werden (siehe Tabelle). Das mindest erforderliche Volumen laut EN 858-2 bleibt jedoch automatisch als Rechnungswert erhalten.

## Erschwernisfaktor-Schlammfangv
| Anwendungsfall lt. EN 858-2 Seite 18 ergänzt | Bemerkung | Erschwernisfaktor fx |  | Schlammfangvolumen
|  | Allgemeine Anforderungen: - für Mineralölabscheider der Klasse I - Reinigungsmittel entsprechend ÖNORMen B 5104 B 5105 B 5106 | mind. lt. EN 858-2 | empfohlenc) | X * NS / fd mind. lt. EN 858-2 | X * NS / fd empfohlen
1 | Regenwasser von Tankstellen (Betankungs- und Manipulationsbereich) | kein Anfall von Detergentien | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
2 | Regenwasser von Öllagern und Ölumschlagplätzen |  | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
3 | Regenwasser von Parkplätzen | oder Anwendung der ÖNORM B 5102 | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
4 | Regenwasser von Straßen usw. in besonderen Fällen | oder Anwendung der ÖNORM B 5102 | - a) | - | 200 (100 bis NS 10) | 200
5 | Reinigung (Auslaufen und Leckage) von Fußböden von Werkstätten, Prüfinstituten, Fabriken usw. | Arbeitsräume mit Bodenablauf
5.1 | Bei Gebrauch von Reinigungsmitteln |  | 2 | 4 | 200 | 300
5.2 | Ohne Gebrauch von Reinigungsmitteln |  | 2 | 2 | 200 | 200
6 | Autowäsche
6.1 | Von Hand | Nur Reinigung von Fahrzeugflächen, | 2 | 2 | 200 | 300
6.2.1 | In Waschanlagen "Portalwaschanlagen" | Nur Reinigung von Fahrzeugoberflächen, einschließlich Unterbodenwäsche (Niederdruck), | 2 | 4 | 300 (jedoch mind. 5 m³) | 600
6.2.2 | In Waschanlagen "Waschstraßen" | Nur Reinigung von Fahrzeugoberflächen, einschließlich Unterbodenwäsche (Niederdruck), | 2 | 6b) | 300 (jedoch mind. 5 m³) | 600
6.3 | Mit Hochdruckgeräten
6.3.1 | Reinigung von nicht ölverschmutzten Fahrzeugoberflächen |  | 2 | 4 | 200 bzw. 300 | 400
6.3.2 | Reinigung von ölverschmutzten Fahrzeugoberflächen |  | 2 | 4 | 200 bzw. 300 | 400
6.4 | Unterbodenwäsche |  | 2 | 6 | 200 bzw. 300 | 400
6.5 | Motorwäsche |  | 2 | 8 | 200 bzw. 300 | 400
6.6 | Mit Hochdruckreinigungsgerät in Selbstbedienung | SB - Freiwaschplätze | 2 | 6 | 200 bzw. 300 | 400
6.7 | Waschplatz f. Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen |  | 2 | 6 | 300 | 600
7 | Reinigen (außer Autowäsche) | Reinigen von Motoren und Teilen
7.1 | Mit Hochdruckgerät |  | 2 | 8 | 200 | 400
7.2 | Mit Rotationsreiniger |  | 2 | 10 | 200 | 400
8 | Entfernen größerer Mengen von Paraffin, Wachs oder ähnlichem von neuen Fahrzeugen, einschließlich Rostschutzbehandlung | In den meisten Fällen ist eine Emulsionstrennanlage oder weitgehende Abwasserbehandlung erforderlich | _ | _ | _ | _
9 | Schrottplätze (Havarieplätze) |  | 2 | 4 | 200 | 400
10 | Beschickung des Mineralölabscheiders mittels Verdrängerpumpe | nur in Ausnahmefällen | - a) | gewählter fx * 2 |  | 400
| a) in der Bemessung ist laut EN 858 kein Erschwernisfaktor vorgesehen | c) die empfohlenen Erschwernisfaktoren sollten unter der Berücksichtigung von Emulsionsbildung bei angeführten Prozessen zur erforderlichen Reinigungsleistung (Klasse I ) gewählt werden
b) hier wird der erhöhte Wasseranfall gegenüber einer Portalwaschanlage berücksichtigt

## Dichtetabelle
Dichtetabelle für Leichtflüssigkeiten (Auszug aus EN 858-2) häufige Leichtflüssigkeiten sind markiert
Leichtflüssigkeit | Dichte bei 15 °C bis 20 °C (kg/dm³) | Abscheidbarkeit | Bemerkungen
|  |  | Maximale Löslichkeit in Wasser unter bestimmten Bedingungen | Andere
Essigsäureamylacetat | 0.876 | Ja | 2,5 g/l | a
Essigsäureethylester | 0.9 | Begrenzt | 86,0 g/l | Nach gewisser Zeit Zersetzung in Essigsäure und Wasser
Essigsäuremethylester | 0,93 bis 0,934 | Begrenzt | 292 g/l | a Insbesondere in geschossenen Behältern
Essigsäure-n-butylester | 0.876 | Begrenzt | 7 g/l | Nach gewisser Zeit Zersetzung in Essigsäure und Ethylalkohol
Aceton | 0.791 | Nein | Unbegrenzt | -
Bernsteinöl | 0.8 | Ja | - | -
Amylalkohol | 0.815 | Begrenzt | 27 g/l | Schädliche Gemische mit Wasser
Benzol | 0.87 | Ja | 1,8 g/l | a
Butylalkohol | 0.81 | Begrenzt | 90 g/l | a
Kohlenteeröl | 0,86 bis 0,89 | Ja | 0,2 g/l | -
Kresolöl | 1.03 | Nein | 20 g/l | -
Cyclohexanol | 0.968 | Nein | 56,7 g/l | -
Cyclohexan | 0,778 bis 0,779 | Ja | Fast unlöslich | a
Dekaline | 0,870 bis 0,896 | Ja | Fast unlöslich | -
Dieselkraftstoff, Dieselöl | 0.85 | Ja | Fast unlöslich | -
Dietylether | 0.714 | Begrenzt | 75 g/l | Ausgasung aus Ether-Wasser-Gemischen
Dioxan | 1.036 | Nein | Unbegrenzt | a Bei hohen Konzentrationen
Ethylalkohol | 0.789 | Nein | Unbegrenzt | a Bei hohen Konzentrationen
Ethylbutyrat (n-Buttersäure-ethylester) | 0.879 | Begrenzt | 6,2 g/l | a
Ethylmethylketon | 0.806 | Nein | Gut löslich | -
Ameisensäureethylester | 0,919 bis 0,921 | Begrenzt | 110 g/l | a
Ameisensäuremethylester | 0,969 bis 0,971 | Begrenzt | 300 g/l | a
Heizöl, extraleicht | 0.86 | Ja | Fast unlöslich | -
Heizöl, leicht | 0.87 | Ja | - | -
Heizöl, mittel | 0.92 | Ja | - | -
Heizöl, schwer | 0,94 bis 0,99 | Begrenzt bei Dichten bis etwa 0,96 g/cm³ | Fast unlöslich | -
Schwerbenzin | 0,70 bis 0,75 | Ja | Fast unlöslich | -
Heptan | 0.684 | Ja | Fast unlöslich | a
Hexan | 0.659 | Ja | Fast unlöslich | a
iso-Amylalkohol | 0.813 | Begrenzt | 30 g/l | -
iso-Butylalkohol | 0.806 | Begrenzt | 95 g/l | a An warmen Tagen
iso-Propylalkohol | 0.785 | Nein | Unbegrenzt | a
Kerosin (Flugbenzin) | 0.8 | Ja | - | a Wenn Sonnenlicht ausgesetzt
Leichtöl = Heizöl, leicht
Leichtbenzin = Benzin, Gemisch
Holzteeröl = Kohlenteeröl
Schmieröl | 0,89 bis 0,90 | Ja | Fast unlöslich | -
Methylalkohol | 0,790 bis 0,791 | Nein | Unbegrenzt | a
Methylcyclohexanol | 0,91 bis 0,94 | Ja | - | -
Terpentin | 0,86 bis 0,87 | Ja | - | a Bei hohen Temperaturen
Parafinöl | 0,88 bis 0,94 | Ja | Fast unlöslich | -
Pentan | 0,625 bis 0,626 | Ja | 0,36 g/l | a
Benzin, Gemisch | 0,77 bis 0,79 | Ja | - | a
Markenbenzin | 0,68 bis 0,75 | Ja | - | a
Benzin, Rennautos | 0.78 | Ja. Bei Beurteilung Mischungsrezeptur hinzuziehen | - | a
Petroleum | 0.8 | Ja | Fast unlöslich | -
Kiefernöl = Terpentinöl
Propionsäureethylester | 0,889 bis 0,891 | Ja | 22 g/l | a
Propylalkohol | 0.804 | Nein | Unbegrenzt | -
Propylbutyrat | 0.88 | Ja | 0,3 g/l | -
Teraline (Tetrahydronaphthalin) | 0,967 bis 0,969 | Begrenzt | - | -
Testbenzin | 0,764 bis 0,794 | Ja | Fast unlöslich | -
Toluol | 0,866 bis 0,867 | Ja | Fast unlöslich | a
Traktorenöl = Dieselkraftstoff und Petroleum |  |  | - | -
Transformatoröl (Isolieröl) | 0.82 |  | -
- PCB-frei |  | Ja
- PCB-haltig |  | Nein
PCB = Polychlorierte Biphenyle
Xylol | 0,862 bis 0,875 | Ja | 0,2 g/l | a
a Mögliche Bildung explosiver Luft-Gas-Gemische über der Wasseroberfläche
ANMERKUNG: Einige dieser Flüssigkeiten können die Werkstoffe der Innenwandungen von Schlammfang, Abscheider und Einbauteile stark angreifen. Es sollte deshalb darauf geachtet werden, Werkstoffe und/oder eine Oberflächenbehandlung vorzusehen, die dem Angriff solcher Leichtflüssigkeiten widerstehen.

## Bemessung
Projekt:
2) | Bemessung einer Mineralölabscheideanlage nach EN 858-2
2.1) | Bestimmung der Nenngröße NS
| NS | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fd
|  | NS | ..... | Nenngröße des Abscheiders
|  | Qr | ..... | maximale Regenabfluss in l/s
|  | fx | ..... | Erschwernisfaktor in Abhängigkeit von der Art des Abflusses
|  | Qs | ..... | gesamter Schmutzwasserabfluss in l/s
|  | fd | ..... | Dichtefaktor für die maßgebende Flüssigkeit
| Qr | = | ( | ψ | . | i | . | A | )
|  | ψ | ..... | Abflussbeiwert |  |  |  | gewählt für Hartbelag = |  |  |  | 1
|  | i | ..... | Regenspende in l/s*ha
|  | A | ..... | Niederschlagsfläche in ha
| Qr | = | ( | 1 | . | 0 | . | 0 | ) | = | 0 | l/s
|  | fx | = | 0 | ..... | Schutz von auslaufenden Flüssigkeiten im Objektsbereich
|  | fx | = | 0 | ..... | gewerbliches Abwasser aus industriellen Prozessen, Fahrzeugwaschanlagen, Werkstätten, HD-Reiniger
|  | fx | = | 0 | ..... | laut Eingabetabelle
| fx | = | 0 | ..... | gewählt
| Qs | = | Qs1(xbar) |  | + | Qs2 | + | Qs3 | + | Qs4
|  | Qs1(xbar) |  | = | Schmutzwasserabfluss von Auslaufventilen
laut Tabelle 4 entsprechend EN 858-2 gilt:
|  | 1. Ventil | 2. Ventil | 3. Ventil | 4. Ventil | 5. Ventil | 6. Ventil
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 15 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 20 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.85 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qs1(4bar) |  | = | 0 | bei 4 bar Versorgungsdruck | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qs1(xbar) |  | = | Qs1(4bar) |  | / | 4bar | / | x bar
| Qs1(xbar) |  | = | 0 |  | / | 4 | / | 4 | = | 0 | l/s
| Qs2 | = | 2 | l/s | . | 0 | = | 0 | l/s
|  | Qs2 | ....... | Schmutzwasserabfluss von Autowaschanlagen
| Qs31 | = | 2 | l/s | . | 0 | = | 0 | l/s | ..... | 1. HD-Gerät
| Qs32 | = | 1 | l/s | . | 0 | = | 0 | l/s | ..... | 2.,3.,4., usw. HD-Gerät
| Qs3 | = | [5 empty] | 0 | l/s
|  | Qs3 | ....... | Schmutzwasserabfluss von Hochdruckreinigungsgeräten
| Qs4 | = | 0 | l/s
|  | Qs4 | ....... | Schmutzwasserabfluss von auslaufenden Leichtflüssigkeiten
| Qs | = | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | = | 0 | l/s
Projekt:
| γ | = | 0 | kg/dm³ |  | ....... | gewählte Dichte
Dichtefaktor laut Tabelle 3 entsprechend EN 858-2
[9 empty] | S-II-I-P |  | S-I-P |  | S-I-P*
| γ | = |  | bis | 0.85 |  | fd | = | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| γ | = | 0.85 | bis | 0.9 |  | fd | = | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  |  |  | 0
| γ | = | 0.9 | bis | 0.95 |  | fd | = | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 0
| * | Klasse I Abscheider mit ausschließlicher Schwerkraftabscheidung
für die weitere Berechnung werden die Dichtefaktoren aus obigen markierten Feldern herangezogen
2.2) | Bestimmung des Schlammfangvolumens
| Vsf | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fsf
|  | Vsf | ..... | erforderliches Schlammfangvolumen
|  | fsf | ..... | Schlammfangfaktor in Abhängigkeit vom Schlammanfall
|  | fsf | = | 100 | ...... | a) Prozessabwasser mit geringen Schlammmengen
b) Regenauffangflächen (Straßen, Tankstellen usw.)
c) für max. NS 9
|  | fsf | = | 200 | ...... | a) Tankstellen, Pkw-Wäsche von Hand, Teilewäsche
b) Omnibus-Waschstände
c) Abwasser aus Reparaturwerkstätten, Fahrzeugabstellflächen
d) Kraftwerke, Maschinenbaubetriebe
|  | fsf | = | 300 | ...... | a) Waschplätze für Baustellenfahrzeuge, Baumaschinen
und landwirtschaftliche Maschinen
b) Lkw-Waschstände
c) automatische Fahrzeugwaschanlagen,
z.B.Portalwaschanlagen, Waschstrassen
| fsf | = | 0 | ...... | gewählt laut obiger Aufstellung
| Vsf | = | ( | 0 |  | + | 0 | . | 0 | ) | . | 0
| Vsf | = | 0 |  | l | = | 0 |  | m³
| jedoch mindestens |  |  |  | 0 |  | l | = | 0 | m³ | laut Tabelle 5 EN 858-2
Projekt:
2.3) | Erforderliche Mineralölabscheideanlage nach EN 858
Mineralölabscheider Zusammenstellung S-II-I-P
mit Platten-Koaleszenz-Einsätzen
| NS | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fd
| NS | = | ( | 0 | + | 0 | . | 0 | ) | . | 1 | = | 0
2.4) | Mindestschlammfangvolumen
| Vsf | = | ( | Qr | + | fx | . | Qs | ) | . | fsf
| Vsf | = | ( | 0 | + | 0 | . | 0 | ) | . | 0 | = | 0 | l
| laut Tabelle 5 entsprechend 858-2 jedoch mindestens | [11 empty] | 0 | l
[10 empty] | gewählt: | Vsf | = | 0 | l
Anmerkung:

## erford. Mineralölabscheider
Projekt: | [6 empty] | WEV
3) | Erforderliche Mineralölabscheideanlage nach EN 858-2
Für die in der Eingabetabelle dargestellte Situation sind folgende Mineralölabscheidertype entsprechend EN 858 einsetzbar:
3.1) | Mineralölabscheider Zusammenstellung S-II-I-P
mit Filter-oder Platten-Einsätzen
| Nenngröße | NS | = | 0
| Schlammfangvolumen | Vsf | = | 0 | m³ | mind. jedoch | 0 | m³
| Schwimmer tariert auf Dichte | γ | = | 0 | kg/dm³
3.2) | Mineralölabscheider Zusammenstellung S-I-P
mit Filter-oder Platten-Einsätzen
[9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
| Nenngröße | NS | = | 0
| Schlammfangvolumen | Vsf | = | 0 | m³ | mind. jedoch | 0 | m³
| Schwimmer tariert auf Dichte | γ | = | 0 | kg/dm³
3.3) | Mineralölabscheider Zusammenstellung S-I-P
ausschließlich Schwerkraftabscheidung ohne Filter-oder Platten-Einsätzen
[9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
| Nenngröße | NS | = | 0
| Schlammfangvolumen | Vsf | = | 0 | m³ | mind. jedoch | 0 | m³
| Schwimmer tariert auf Dichte | γ | = | 0 | kg/dm³